设备招标文件

招标人：浙江振丰建设有限公司

亚通电子新材料（湖州）有限公司

二零二四年八月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	12

第四章  合同主要条款	14

第五章  招标需求	24

第六章  投标文件格式	37

第七章  设备清单	44

# 第一章  招标公告

浙江振丰建设有限公司、亚通电子新材料（湖州）有限公司（下称“采购人”）就 亚通电子新材料（湖州）有限公司 “先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目电梯工程” （采购编号： YTZB-2024-1006 ）进行公开招标采购。

- 采购条件

该项目已具备采购条件，资金来源为 企业自筹 。

- 采购项目概况

2.1项目名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目电梯工程 （采购编号：  YTZB-2024-1006 ）。

2.2采购范围：图纸范围内9台电梯（具体详见电梯技术规格表）的供货及相关服务并交付使用

2.3工期要求：105 个日历天

投标人在接到招标人通知后 45 个日历天内供货至约定地点。

投标人在供货至约定地点后 60 个日历天内完成设备的安装、调试、试运行等直至通过技术监督局及当地质量技术监督局的验收并得到使用证书。

2.4交货地点：浙江省湖州市长兴县泗安镇（最终具体位置由甲方指定）。

2.5质量要求：产品必须是技术先进、成熟、可靠的；达到国家验收规范合格标准；质量保证期为24个月，自建设工程竣工验收通过之日起计算

2.6成交供应商数量及成交份额：选择1家供应商提供电梯设备的供货及相关服务并交付使用。

- 供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求:

- 资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；经营范围与采购内容相符，具有良好信誉的生产制造商或其代理商。

- 业绩要求：自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似的供货及安装业绩（提供合同复制件、发票复制件，原件备查）。

- 其他要求：                         /

3.2供应商不得存在下列情形之一:

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书，被

依法暂停或取消投标资格状态；

(2)被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；

(3)不同响应人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的。

- 采购文件的获取

4.1本项目采购文件（含附件）以“浙江亚通新材料股份有限公司网站（https://www.asia-general.com/）”下载方式发放。

- 响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间为 2024 年  9  月  6  日 9 时 30 分。

5.2纸质响应文件递交方式： 邮寄或送达 ，递交地点：杭州市西湖区文二西路西溪智慧大厦5楼。

- 发布公告的媒介

本次采购公告在“浙江亚通新材料股份有限公司网站（https://www.asia-general.com/）”上发布。

- 联系方式

采购人：浙江振丰建设有限公司、亚通电子新材料（湖州）有限公司

联系人：  张建华          电话：13865667288

地    址：浙江省杭州市西湖区文二西路669号西溪智慧大厦5楼

招标单位：浙江振丰建设有限公司采购办公室

联系人：  任  靖         电话：18042008161

地    址：浙江省杭州市西湖区文二西路669号西溪智慧大厦5楼

监督部门：浙江振丰建设有限公司内部审计部

浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部

联系人：  胡  冰         电话：13777845988

何  聪         电话：0571-88965322

地    址：浙江省杭州市西湖区文二西路669号西溪智慧大厦5楼

浙江振丰建设有限公司、亚通电子新材料（湖州）有限公司

2024 年8月22日

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 浙江振丰建设有限公司、亚通电子新材料（湖州）有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目电梯工程 |
| 3 | 建设地点 | 长三角（湖州）产业合作区泗安园区内（M2类用地） |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | ▲招标范围 | 详见招标公告 |
| 8 | ▲交货期 | 合同签订后45天内。 |
| 9 | ▲质量保证期 | 项目质保期为两年。 |
| 10 | 投标资格 条件、要求 | 具体见招标公告内容。 |
| 11 | ▲是否接受联合体投标 | 接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织。 投标人需自行到工地踏勘，以充分了解施工场地、储存空间、装卸限制、废弃物的处置及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标人提出 问题的截止时间 | 潜在投标人对招标文件有疑问的，应以电子邮件的方式（可匿名）（word格式）提交至如下邮箱 253709035@qq.com 。 提交疑问截止时间为 2024 年 8 月 27 日16：30。 |
| 15 | 招标文件的 澄清、补充、修改的时间 | 澄清、补充、修改的内容招标人将在投标文件递交截止时间 2天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。 |
| 16 | 分包 | 不允许。 |
| 17 | 偏离 | 允许，技术参数及指标正偏离。 |
| 18 | 构成招标文件的其他资料 | 附件1、附件2、附件3 |
| 19 | 投标截止时间 | 2024年9月6日上午9：30分（北京时间） |
| 20 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清通知发出后12小时以内。 |
| 21 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件澄清通知发出后12小时以内。 |
| 22 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人认为有必要提供的其他材料。 |
| 23 | 投标有效期 | 不少于 90 日历天（从投标截止之日起开始计算） |
| 24 | 投标保证金 | 无 |
| 25 | 最高限价 | 人民币200万元。 |
| 26 | 实质性响应招标文件及评审打分资料 | 一、实质性响应招标文件资料 1、企业法人营业执照； 2、法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）； 3、制造商针对本项目的唯一授权证书（代理商投标的提供）。 二、评审打分资料 根据评标办法内容提供相关资料。 以上（一）、（二）条涉及的证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在投标文件中附复印件，其复印件加盖投标人公章，证书、资料原件备查。若投标文件中未附上述资料或未提供资料原件的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。 |
| 27 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 28 | 投标文件份数 | 两份(一正一副） |
| 29 | 签字或盖章要求 | ①须签字或盖章的地方应加盖单位章并由单位法定代表人（或其投标文件签署的授权委托代理人）签字或盖章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替。 ②单位章特指单位公章，签字章可代替手写签字；签字、盖章必须清晰。 |
| 30 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容。 不建议分册装订，所有内容装订成1册。 以粘贴方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 31 | 投标文件的外包装和密封要求 | 外包装要求加盖投标人单位公章。 |
| 32 | 封套上写明 | ①招标人名称： ② 投标文件在投标截止时间前不得开启。 ③投标人全称： |
| 33 | 投标文件递交 地点 | 杭州市西湖区文二西路西溪智慧大厦5楼 |
| 34 | 是否退还投标 文件 | 否 |
| 35 | 投标文件的 拒收情形 | 一、未密封的投标文件。 二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 |
| 36 | 开标时间和 地点 | 时间：同投标截止时间 地点：杭州市西湖区文二西路西溪智慧大厦5楼 |
| 37 | 开标 | 密封情况检查：由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况； 开标顺序：按投标文件递交的逆顺序开标。 |
| 38 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会成员（由招标人组建）为5人及以上单数。 |
| 39 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：1个。 |
| 40 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 无； 履约保证金的金额：合同总价的 / |
| 41 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得作出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： 1、投标文件未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或其委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的； 2、招标文件中标“▲”内容发生实质性偏离的； 3、投标人及其法定代表人，与本标段其他投标人及其法定代表人存在控股或被控股关系的； 4、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 5、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； 6、投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； 7、投标人拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的； 8、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 |
| 42 | 其他 | 考虑实际操作便捷性，允许投标人在投标截止时间前以邮寄方式递交投标文件，邮寄地址为 杭州市西湖区文二西路西溪智慧大厦5楼 。请投标人充分计算邮寄时间，若未在规定时间内寄达的，属“逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件”。 |

# 第二章  投标人须知

- 1.总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段设备进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源、出资比例和资金落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期和质量保证期

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量保证期：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段设备的资格条件、要求，具体见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）招标需求

（6）投标文件格式；

（7）设备清单；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1投标文件组成

投标文件由商务标、技术标和资信标三部分组成。

3.1.1商务标主要包括下列内容：

（1）投标函（装订在投标文件的首页）；投标函是在开标会议上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（见格式1）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（见格式2、格式3）；

（3）投标报价明细表（见格式4）；

（4）投标分项报价表（见格式5）；

（5）随机备品备件一览表（见格式6）；

（6）供招标人选购的备品备件一览表（见格式7）；

（7）商务条款偏离表（见格式9）；

（8）招标人要求提供的其他资料。

3.1.2技术标主要包括下列内容：

（1）设备详细技术规格书（包含主要技术参数）；

（2）安装、调试、验收的方案和措施；

（3）生产计划、运输计划、安装周期和质量保证措施；

（4）技术规格偏离表（见格式8）；

（5）售后服务的内容和措施；

（6）主要设备及材料配置说明一览表（格式自拟）；

（7）招标文件要求的以及投标人认为可能需要的其他文件资料。

3.1.3资信标主要包括下列内容：

（1）投标人的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

（2）相关证书复印件加盖公章；

（3）评审打分资料：根据评标办法内容提供相关资料；

（4）招标人要求提交的其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1采用总价包干，合同总价已包含新设备设计制造费（含现场制作设备）、电控设备及编程、原有钢结构的加固、原有设备的拆除以及按要求的处置、周边相邻设备的保护、材料费、外购件采购费、包装费、运杂费、损耗费、安装费、各类保险费、关税、增值税、性能考核费、调试费、试运行费、检验费、验收费、因质量问题引起的维修和更换、技术服务费、培训费、利润、售后服务、质保期内的免费维修和保养费等等所有费用。

3.2.2投标人所报的设备单价在合同实施期间保持不变，并不因数量的变化或因劳务、材料机械等成本的价格变动而做任何单价调整。因招标人提出功能性变化引起货物型号、规格变更，投标人可以提出变更，价格以投标文件中的投标报价表为准，并进行重新组价确定。

- 3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

- 3.4 投标保证金：无

- 3.5 资格审查资料

- 见投标人须知前附表。

- 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本合并密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法

1、评标内容及标准

- 1.1资信及技术分，共40分

- 资信及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（资信商务及技术分，共40分）

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 招标响应内容填写要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物技术指标的符合性、优越性（13分） | 电梯性能综合评价指标（3分） | 所投电梯制造商具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS国家实验证书的得3分，其余不得分。 |
|  |  | 技术性能指标 （10分） | 根据电梯技术性能指标要求打分，符合招标文件的得10分，如有负偏离，每偏离一项扣1分，扣完为止。（0～10） |
| 2 | 主要零部件配置情况 （8分） | 曳引机系统（2分） | 根据速度传感器、减速装置、驱动电机、制动器、编码器等曳引系统的先进性、产地、品牌、性能打分；各项数据最优的得2分；较好的得1.5分；一般的得1分，较差的得0.5分。（0～2） |
|  |  | 控制系统（2分） | 控制系统根据装置结构、电脑主板、变频器、逆变器件、控制CPU、制动方式、对电机控制方式、主要接触器等打分，最优的得2分，较好的得1.5分， 一般的得1分，较差的得0.5分。（0～2） |
|  |  | 门机系统（2分） | 投标产品所采用的门机型号根据该门机型号使用寿命次数，及厅门轿门门锁等安全部件寿命次数横向对比，>100万次得 1 分，>500万次得1.5 分，>1300 万次得 2分，投标产品相关数据需提供国家电梯质量监督检测中心检测报告(无检测报告数据不得分）。（0～2） |
|  |  | 其他系统（2分） | 对缓冲器、限速器、安全钳、厅门门锁等是自有品牌的，每提供1项得1分，否则不得分，最高得2分(提供第三方检验机构出具的检验报告，未提供不得分)。 |
| 3 | 备品备件及耗材优惠 （1分） | 备品备件的配套情况（横向比较） | 根据备品备件是否配备齐全，质保期外易损件能及时送达，零配件及专用耗材供应价格优惠幅度大的得1分，中等的得0.8分，较差的得0.5分。 |
| 4 | 资质、体系（4分） | 投标品牌资质体系 | 电梯制造商具有节能认证证书、抗电磁干扰EMC中英文证书等国家级认证证书的，每项得1分，最高得2分。 电梯制造商具有能源管理体系认证证书、ISO9001体系认证证书、ISO14001体系认证证书、ISO45001体系认证证书，每提供1项得0.5分，最高得2分。 |
| 5 | 安装及实施方案 （2分） | 电梯安装及实施方案 | 安装技术方案、用电安全、起吊安全方案、成品保护方案等齐全，并且方案科学、合理、有效的得2分，以上方案有缺项的，每个扣0.5分，方案合理性不够，空洞，操作性差的每个扣0.5分，扣完为止。 |
| 6 | 本地化、售后服务的比较 （9分） | 售后服务等级（5分） | 售后维保服务由制造商或其子公司提供，根据其在2012年~2023年间在市级以上电梯维保单位年度考核及星级评定或分级结果的通报中得到A级或五星维保的次数评分。 获得过10次的，得5分， 获得过9次的，得4分， 获得过8次的，得3分， 获得过7次的，得2分 获得过6次的，得1分 其余不得分（以质检局和特协文件，复印件加盖公章为准） |
|  |  | 服务时效（2分） | 承诺提供24小时应急服务，困人事故接警后60分钟内到现场、10分钟内完成救援，其他一般故障接警后60分钟内到现场、4小时内排除故障，重大故障接警后60分钟内到现场、48小时内排除故障的得分2分，任何一项不满足均不得分。（0～2） |
|  |  | 质保期后服务费用（2分） | 质保期满后的大包维保费用、小包维保费用等最优惠的得2分，第二名的得1分，其余得0分。 |
| 7 | 业绩要求 （3分） | 业绩要求（3分） | 制造商或投标人自2020年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来类似项目安装业绩的；每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1.5分；制造商或投标人自2020年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来类似项目维保业绩的；每提供一个业绩得0.5分，本项最高得1.5分。（业绩证明材料应提供中标通知书及合同复印件，原件备查。）（0～3） |
| 注 | 上述评分项目，以投标人在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的证明材料复印件为准，同类业绩以投标人提供的中标通知书及合同复印件为准。若未按上述要求提供书面及证明材料原件，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。 任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 招标文件中对于技术参数以≥或≤符号表述的数值指标，以该基准数值指标为最佳响应标准。 |  |  |

- 1.2商务标分值：满分 60 分

（1）在所有经评审的有效报价中，取算术平均值作为评标基准价。

（2）投标报价等于评标基准价的得60 分，投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣 1 分，扣分分 值＝ [（投标报价－评标基准价）/评标基准价]× 100×1；投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣 0.5 分，扣分分值＝ [（评标基准价－投标报价）/评标基准价]× 100×0.5；最多扣 15 分，不足一个百分点的

部分按内插法计算。以上计算结果小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入。

2、投标人总得分计算

投标人总得分＝技术资信标评分40 分＋商务标评分 60 分。

3、推荐中标候选人

评标委员会推荐综合得分排序第一名且通过资格审查投标人为中标候选人。投标人存在否决投标的情形的，资格审查不予通过，否决其投标。若出现总得分并列，以投标报价低的排名在前；报价均相同，则由招标人在开标现场用随机抽签方式确定。

# 第四章  合同主要条款

建 设 工 程 货 物 采 购 及 安 装 合 同

- 第一部分  协议书

甲方（发包人）：  浙江振丰建设有限公司      （以下 简称甲方）

乙方（承包人）：                            （以下 简称乙方）

丙方（业主单位）： 亚通电子新材料（湖州）有限公司      （以下 简称丙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称： 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目电梯工程

工程地点： 长三角（湖州）产业合作区泗安园区内（M2类用地）

工程内容： 电梯设备的供货及相关服务并交付使用。

资金来源： 自筹。

二、承包范围

承包范围：电梯设备和材料供应、现场保管、安装、调试、验收、技术培训等全过程以及质保期内售后服务。

三、合同工期

交货起始时间：以甲方书面通知为准 交货周期：     日历天

安装起始时间：以甲方书面通知为准 安装周期：       日历天

四、质 量标准

质量标准：达到国家验收规范合格标准

五、合同价款

金额（人民币大写）：             ￥:

- 其中：设备供货：￥：      元（大写：人民币：     ），不含增值税前造价为：      元，增值税为       元。

- 其中：设备安装：￥：      元（大写：人民币：     ），不含增值税前造价为：      元，增值税为       元。

合同总价为含税固定总价，该费用为全部电梯供货到工地并就位、安装、调试、测试、检验和验收合格、保护、交付使用、质保期内的产生的全部费用（包括且不仅限于设备制造、包装费、设计费、 国内外运杂装卸费、场内二次运输费、五方通话、设备信息采集联网、保险费、关税、增值税、商检  费、海关费、装卸、报建报验费、材料设备所需的各种检测费、技术培训费、现场保管费、成品保护   费、保险费、税费、技术培训服务费、井道照明、爬梯、施工用水电费、各类风险、利润、质保期内  的维保费用（含质保期的年检费）、因产品质量引起的维修、更换、技术指导和培训费用、乙因履行合同及附件所发生的各种费用及其他一切费用，不论是否明列在合同文本中）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、买卖合同

3、安装合同（包括与安装方委托安装协议）

4、中标通知书

5、询标承诺

6、招标文件及补充文件

7、投标书及其附件

8、标准、规范及有关技术文件

9、图纸

10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货、安装并在质量保修期内承担电梯质量保修责任。

八、乙方向甲方支付合同总额    的履约保证金在设备安装完毕，验收合格并取得质量技术监督部门（特检部门）的合格证书后 30 日内无息返还（并扣除应扣部分）。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、丙方作为业主单位，本合同在丙方见证下履行，甲乙双方在合同履行过程中的法律纠纷及经济纠纷，丙方不承担任何法律责任。

十一、合同份数： 本合同正本叁份，副本叁份，甲方执正本一份、副本一份，乙方执正本一份、副本一份，丙方执正本一份、副本一份，所有合同都具有同等效力。

十二、合同生效

合同订立时间：      年        月     日   合同订立地点：

本合同双方约定：   经三方签字盖章  后生效。

| 甲方： | 乙方： | 丙方： |
| --- | --- | --- |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） |
| 统一社会信用代码: | 统一社会信用代码: | 统一社会信用代码: |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户行： | 开户行： | 开户行： |
| 帐号： | 帐号： | 帐号： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 经办人： | 经办人： | 经办人： |

- 第二部分  合同条款

1 、先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目电梯设备供货及相关服务 的品牌、型号、 规格、数量、单价等：详见附件：设备清单及价格表。

2 、签约合同价为人民币         元。

2.1签约合同价包括设备设计、制造、进口、包装、仓储、保险、运输、装卸、保管、吊装、就位、 安装、调试、试运行、检测、检验、验收、技术服务及培训、售后服务等所有含税费用。不论是否明列， 均含在签约合同价中。

2.2本合同内容纳入总承包管理范围内，卖方有义务做好配合工作，不得因配合原因影响项目进度和质量，相关费用已含在签约合同价中。

2.3卖方已经充分考虑并消化了人工、材料市场价格的波动因素，如产生单价波动，本合同单价不作调整。

2.4 除本合同条款第3.1款、3.2款、3.5款约定的价格调整外，签约合同价不作调整。

3、合同变更

3.1因买方设计变更引起的设备型号、规格、技术参数或配套件发生改动的，买方有权单方变更本合同，但应当通知卖方。因前述变更引起的相关价格的确定方式如下：合同中已有适用于变更的按合同中已有的价格执行；合同中只有类似于变更的参照合同中类似的单价计算；合同中没有适用于变更或者没有类似于变更的，由买卖双方协商确定。如投标文件中对同一设备报价有两个或两个以上的价格的，则结算时以最低价为准。

3.2在本合同履行过程中，买方有权根据建设工程的实际需要对设备数量进行单方变更，但应当通知卖方。在此情况下，相应设备的单价不变，总价按实际供货数量计算，如投标文件中对同一设备报价有两个或两个以上的价格的，则结算时以最低价为准。

3.3在本合同履行过程中，买方有权根据建设工程的实际需要对交货期进行单方变更（包括但不限于单方提出暂停供货、恢复供货、批次供货量调整等要求），但应当通知卖方。

3.4买卖双方一致确认，买方依据上述第3.1款、3.2款、3.3款提出单方变更的，不构成买方违约，买方对此无需承担违约责任。

3.5如发生卖方投标时未填报投标设备品牌或投标时承诺的设备品牌的型号、规格、产品系列在本合同履行过程中因停产而导致市场无法采购等情形的，则须经买方同意后选用不低于投标时质量、技术标准和要求的设备（投标时有推荐品牌的，原则上在推荐品牌中选择，如推荐的品牌也全部停产而导致市场无法采购的，则由卖方将相关设备资料提交买方审核，经买方确认后予以变更，相关设备变更后的单价按有利于买方（就低不就高）的原则确定。

4 、尺寸及图纸的确认

4.1卖方应在接到中标通知书之日起15个日历天内提供设备基础尺寸、位置及预埋件、预留孔洞尺寸，交买方及买方指定的设计单位确认。应同时确认土建条件（包括且不限于井道尺寸、底坑尺寸、机房条件等），若卖方对土建条件有修改要求，买方有权拒绝接受，并由卖方承担后果。

4.2卖方应在接到中标通知书之日起15个日历天内向买方及买方指定的设计单位提供设备的正式设计  用图。卖方提供的设备在性能和配置水平上必须符合设计要求，若在设备本体资料上不能和施工图的设备 资料相吻合的，则卖方应负责和设计单位沟通、配合，修改相关图纸以保证整体工程的进度和系统的工艺要求。经设计单位确认后的设备图纸即为最终版图纸，不允许再次进行变动，以确保整个工程的建设工期。

5、交货期为       个日历天

5.1卖方应当按本合同协议书约定的期限供货至本合同约定地点，具体时间按买方通知的时间（包括 通知的变更时间）为准。

5.2卖方应当按本合同协议书约定的期限完成安装、调试、试运行等直至验收合格，具体时间按买方通知的时间（包括通知的变更时间）为准。

5.3卖方在设备生产前应向买方确认规格、型号、参数及数量。若设备需要预埋配合的，卖方应在接到中标通知书之日起15个日历天内通知买方。

6、交货地点

长三角（湖州）产业合作区泗安园区内（M2类用地） 工地设备安装地点。

7、接货通知

卖方应在设备发货前5个工作日前将准备发货的设备名称、规格、型号、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求通知买方。

8、设备的制造、出厂检验

8.1设备须为合格产品。 8.2制造监制和出厂检验

8.2.1 在设备制造期间，买方有权自行决定在适当的时间到生产厂进行制造监制，或在设备发货前派人 赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，卖方有责任提供与设备有关 的各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料等。

8.2.2 卖方须提供由买方认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照买方认可的方式进行。 在检验结束后，卖方须提供必要的技术数据和图纸，并提交测试报告给买方，但买方的工厂检验并不解除 卖方对所有设备在质量上应负的全部责任。

9、保险、运输、装卸

9.1设备由卖方负责投保并由卖方承担保险费，一旦发生保险事故的，由卖方负责索赔。

9.2卖方保证在确认设备因发生保险事故而损坏或短缺后，必须尽快给予调换、修复和补齐缺件，不 管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延，调换、修复和补齐缺件的时间计入交货期中。

9.3卖方负责设备运输、装卸等工作并承担相关费用。

10、保管、吊装、就位

10.1  自货到合同约定地点至买卖双方共同签署验收合格文件期间，卖方应负责妥善保管设备（防盗、 防潮、防腐蚀、防高温），卖方自行与工程项目总承包方协商，由工程项目总承包方提供工地现场存放场地，如在保管期间出现设备损坏、缺件的，由卖方负责调换、补齐，调换、补齐的时间计入交货期中。

10.2卖方负责设备吊装、就位等工作并承担相关费用。

11、安装、调试、试运行

11.1 卖方负责设备安装、调试、试运行并承担相关费用。

11.2 卖方须向买方和买方指定的监理方提交与工程建设总进度相适应的安装施工方案（包括安装计划 等），经买方和买方指定的监理方同意后执行。

11.3 设备安装应符合国家的相关规定，卖方应服从买方指定的监理方及买方的管理和检查，卖方应指 派具有五年以上工作经验且有相似规模项目管理经验的工程师作为安装的负责人，负责安装工作，卖方指 派的其他现场人员和安装设备应按安装计划进场。买方享有要求卖方变更安装人员的权利。

11.4 设备安装如须取得有关部门认可的，卖方有责任提供相关的认可文件及证书。

11.5 卖方应指派具有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，检测设计、制造、运行效果 等，卖方应提供所有测试和调试所需的专用工具、文件、资料、仪器和材料等并承担相关费用。

11.6 卖方须在安装结束前 10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给买方。

11.7 设备试运行及安装验收应在有关部门及买方人员的监督下进行。 11.8 设备验收完成前的人员及设备安全，由卖方负责。

11.9 卖方应精心组织施工，做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从买方、总承包方、监理方管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因卖方原因导致的所有事故均由卖方承担一切责任。

11.10 卖方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，提供防护措施，办理意外伤害保险并对他们 的安全负责。

11.11 卖方应承担其工作人员或卖方聘请人员的住宿、膳食、交通、医疗和保险等费用。 11.12 买方负责提供电源点、水源点，具体根据招标文件的规定执行。

12、验收

12.1 部分或全部测试应根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试  报告给买方。如买方对测试报告有异议，买方有权指定有关部门进行测试，如异议成立，测试费用由卖方承担，卖方负责处理问题，直至合格；如异议不成立，测试费用由买方自负。

12.2 在设备验收时，卖方应对性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。 12.3 卖方调试完毕后，报当地有关管理部门备案，发生的费用由卖方承担。

12.4 卖方须保证设备通过当地有关管理部门验收，如需整改，卖方应无条件进行整改，并符合有关管 理部门要求。卖方须承担整改过程中的一切费用。

12.5 卖方须负责全部设备的保管、保护和清洁工作，直至双方共同签署验收合格文件为止。如买方的 建筑物或其它设施设备因卖方原因而被损坏的，卖方应当负责修复或赔偿损失。

12.6 验收合格条件

1）运行结果符合本合同约定的全部质量、技术标准和要求；

2）在进行测试和运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可；

3）所有合同中规定的设备、单证、资料、物品等都已准确无误地提交买方；

4）设备已通过有关管理部门的验收；

- 5）整套设备图纸及技术文件（原件 5 套）都已提交买方并得到买方认可。

达到上述全部验收合格条件后，由买卖双方共同签署验收合格文件。

12.7 移交、风险负担

买卖双方共同签署验收合格文件后，设备移交买方。设备毁损、灭失的风险，在验收合格文件签署之前由卖方承担，在验收合格文件签署之后由买方承担。

13、质量保证

13.1 卖方必须严格按本合同的约定确保设备质量。买方和买方指定的监理方将派驻现场代表，监督和管理设备质量、进度等，但买方和买方指定的监理方的监督管理并不免除卖方对所有设备在质量上应负的全部责任。若验收未达到验收合格条件或因设备质量问题而影响建设工程质量的，则卖方应赔偿因此给买方造成的全部损失。

13.2 卖方保证所提供的设备是全新的、未经使用过的。卖方提供的设备应符合招标文件、投标文件的 内容、技术条件中的规格型号和技术性能。

13.3 所有设备应具有合格证和保修卡，并需经买方指定的监理方审核、买方认可。

13.4 卖方若使用劣质材料、零部件、配件的，买方和买方指定的监理方有权制止使用，甚至责令停工、返工，卖方承担由此造成的损失和违约责任；无论买方和买方指定的监理方是否发现或制止，设备在施工或使用过程中，由于卖方使用劣质材料、零部件、配件所引起的一切后果均由卖方负责。

13.5 卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、配件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提 供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同约定的设备。

13.6 卖方保证按 ISO9000 系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设汁、采购、制 造、检验、包装、装卸、就位、安装，检测检验、调试、试运行、验收、售后服务等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

13.7 卖方保证所提供的设备在正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

13.8 卖方应对其所提供的设备质量负全部责任。因设备质量问题给买方或第三人造成损失的，卖方应承担全部责任，如买方因此遭到任何第三方索赔等情形的，则卖方应全额承担买方因此发生的赔偿费、诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、律师代理费、差旅费等其他一切费用并赔偿买方因此受到的全部损失。

14、技术支持

14.1卖方承诺在买卖双方共同签署验收合格文件后10年内将对设备控制系统等全部软件提供免费升 级。

14.2产品质量和新技术

14.2.1卖方交付给买方的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量的产品。卖方不应将那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所改进的新版本行将替代的那些产品提供 给买方。一经发现，买方有权要求卖方无条件更换最新版本的产品，且买方有权扣除相应质量保修金。

14.2.2卖方交付给买方的控制系统设备应具有标准硬件和软件配置，这些设备应该是最新的产品或尽 可能是最新的产品，应该采用最新或尽可能是最新的设计技术。

14.2.3在合同价格不变的情况下，应采用最新的或尽可能是最新的设备。

15、售后服务

15.1质量保证期为   24   个月，自建设工程竣工验收通过之日起计算。质量保证期内如无质量问题， 则在质量保证期满时，由买卖双方签署质保期验收文件。

15.2质量保证期内，卖方负责免费提供设备运行所需全部备件，并提供免费维修、保养服务。

15.3质量保证期内，非因买方人为原因而出现设备质量问题的，由卖方负责包修、包换或包退并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。如因买方使用不当造成故障的，卖方应负责修理、调换，费用另行协商。

15.4质量保证期内，如发生故障，买方应通知卖方，卖方应在收到通知后立即答复，并在   小时内 到达买方现场进行维修。

15.5质量保证期内，如故障在卖方检修3个工作日后仍无法排除的，买方有权要求卖方在买方指定期 限内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供买方使用，直至故障排除。

15.6质量保证期内，如卖方未按照约定履行义务的，买方有权自行委托第三人维修，维修费用由卖方负担并在质保金中扣除，不足部分，买方有权向卖方追偿。如因此造成买方损失的，卖方应当赔偿买方的全部损失。

15.7卖方负责免费对买方的操作、维修人员在买方指定的时间、地点进行技术培训，并向买方提供培训记录。

16、卖方应随设备向买方提供以下单证、资料和物品：

1）装箱清单；

2）使用说明书；

3）产品合格证；

4）保修卡；

5）技术资料及其他随机资料、软件产品；

6）随机配件；

7）随机工具；

8）进口文件、单证（如有）；

9）本合同约定的以及法律、法规规定的其他单证、资料和物品。

如卖方不能完整交付上述单证、资料和物品的，视为卖方未按合同约定交货，卖方应当负责补齐且应承担逾期交货违约责任。

17、付款方式

17.1设备：1.合同签订后支付5%的货款作为定金。

2.排产前一个月支付15%的货款作为排产款。

3.发货前10天，支付合同设备总价的50%作为发货款。

4.验收合格，支付合同设备总价的30%作为尾款；

安装：安装进场前支付50%。政府相关部门验收完成后支付剩余的50%。

17.2质保金在质量保证期满后，经买卖双方签署质保期验收文件并扣除卖方应承担的违约金等费用后 支付给卖方（不计利息），如质量保证期在结算审计完成之前已经届满的，则质量保证金在结算审计完成 后一并支付。

17.3卖方在收款之前，应向买方提供等额、合法、有效的增值税发票，买方凭发票付款。如卖方未按约定提供增值税发票的，买方有权拒绝付款，直至收到卖方提交的相应增值税发票为止，在此情况下，买方不承担逾期付款违约责任。

18、结算

18.1结算申请

在建设工程竣工验收通过后，卖方应在90个日历天内向买方提交结算报告及完整的结算资料。因卖方不按时提交结算报告、完整的结算资料或不配合结算审核的，导致无法及时完成结算审核的责任由卖方承担，买方不承担逾期付款违约 责任。

18.2结算审核

18.2.1结算审核包括结算初步审核和结算审计，最终结算价以浙江振丰建设有限公司审计处审计审定的结算价为准。

18.2.2结算审计审核核减额超过卖方送审结算价5%的，超过部分的审计审核咨询追加费用由卖方承

担。审计审核咨询追加费用核减额部分的咨询费用按【核减造价-（买方送审工程造价）×5%】x5%计取，核增额咨询追加费用按【核增造价】×5%计取，其中，核减额部分的咨询费用由卖方承担，并由买方在支付的结算款中代扣除，核增额追加费由卖方直接支付给初步审核单位。

19、违约责任

19.1卖方交货逾期的，每逾期1个日历天，卖方应按5000元/天向买方支付违约金；逾期超过30个日历天的，买方有权解除本合同，要求卖方退还已收款项，同时，卖方应按照签约合同价的10％向买方支付违约金。

19.2卖方交付的设备不能满足本合同约定的质量、技术标准和要求的；或未经买方同意，卖方擅自更改或换用投标产品的零部件、配件或材料等，则卖方应按照买方的要求予以修理、重做、更换直至退货，因此造成交货逾期的，每逾期1个日历天，卖方应按5000元/天向买方支付违约金；逾期超过30个日历天的，买方有权解除本合同，要求卖方退还已收款项，同时，卖方应按照签约合同价的10％向买方支付违约金。

19.3除本合同另有约定外，如果卖方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，且在买方要求其 改正之日起15个日历天内仍未履行的，买方有权解除本合同，要求卖方退还已收款项，同时，卖方应按照签约合同价的10％向买方支付违约金。

19.4未经买方同意，卖方擅自将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分转让给第三人的，或未经 买方同意，卖方擅自将本合同设备的全部或部分的制造、就位、组装、安装、调试运行等工作转包给第三人的，卖方应按照签约合同价的10%向买方支付违约金，且买方有权解除本合同。

19.5卖方对一切知识产权侵权指控负责。如买方因使用本合同项下设备、文件、软件等而遭到任何第三方索赔等情形的，则卖方应全额承担买方因此发生的赔偿费、诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、律师代理费、差旅费等其他一切费用并赔偿买方因此受到的全部损失。

19.6本合同中所有卖方应支付给买方的违约金、赔偿金， 买方有权在应付卖方的任何款项中扣除。

19.7买方未按约定付款的，每逾期一个日历天，买方应按应付款项的万分之一向卖方支付违约金。

20、合同转让和分包

20.1未经买方同意，卖方不得将其在本合同中的权利或义务全部或部分转让给第三人。

20.2未经买方同意，卖方不得将本合同设备的全部或部分的制造、就位、组装、安装、调试运行等工作转包给第三人。

20.3卖方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

20.4虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部 件的质量和技术性能负全部责任。

21、适用法律及争议的解决

21.1本合同的签署、效力、解释、履行、执行及争议解决，均适用中华人民共和国法律、法规等规范性文件。

21.2凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决，协商不成的，应向买方住所地人民法院提起诉讼。

22、其他

22.1合同协议书、合同条款中的“本合同”是指包括合同协议书、合同条款、合同附件、中标通知书、询标纪要、投标文件、招标文件及补充文件、标准、规范及有关技术文件、图纸以及在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的全部文件。

22.2买卖双方对设备质量有争议时，双方一致同意由浙江省质量技术监督局或其指定的技术单位进行 质量检测鉴定，该检测鉴定结论为终局结论，对双方均具有约束力。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方都有责任的，由双方根据其责任分别承担。

22.3任何一方发出的通知或文件，双方确认通过下述地址（或电子邮箱地址）及指定收件人进行送达：

买方地址：

买方电子邮箱地址：

买方指定收件人姓名：；                   电话：

卖方地址：

卖方电子邮箱地址：

卖方指定收件人姓名：；                     电话：

任何一方向另一方发出的文件或通知，在下列情形下视为已送达：

1）以当面送达方式的，于指定收件人签收时即视为已送达；

2）以快递方式寄送的，于快递发出后满3个日历天即视为已送达；

3）以电子邮件方式发送的，于电子邮件到达指定电子邮箱服务器时即视为已送达。

任何一方如需变更其地址（或电子邮箱地址）或指定收件人的，应当书面通知另一方。如因一方未履行通知义务而导致送达不能或约定的地址、电子邮箱地址无人接收的，均视为已送达。

# 招标需求

一、概要

1、说明

此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。招标人有权选择投标人的中标范围。

2、电梯招标范围

图纸范围内9台电梯（具体详见电梯技术规格表）。

产品必须是技术先进、成熟、可靠的。

本次招标将从资格审查、设计、制造、投标书、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

3、工程现场施工情况说明

目前本工程土建已开工建设，计划    年    月竣工。

4、工作范围

4.1 投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、调试、试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

1）提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

a. 投标人单独提供土建设计资料，包括井道、机房施工设计图、土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图；

b．按招标人和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e．运输保管：设备运输至建设方工地并负责卸货和保管。

2）设备安装和调试

投标人需按招标人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行，直至通过当地质量技术监督局的验收。

采用“大包工程”方式。工作范围：除招标人提供安装所需的水电接口、设备存放场地及由招标人支付总包服务与管理费范围以外，预埋件、脚手架、井道照明、爬梯、主机搁梁、设备就位、安装、调试、验收、交付使用前电梯轿厢的防护、质保期内的工作及其他所需费用全部包括在投标报价内。

电梯机房内永久电源箱到电梯控制柜之间的管线由中标人提供并负责敷设。

五方通讯中电梯机房至消控中心的通讯管线的敷设由招标人委托的其它专业施工单位负责，其接线与 系统调试由电梯中标人负责。

4.2 这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标 准的符合性负责。

4.3 在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标代理机构咨询。

4.4 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

4.5 投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内， 所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

4.6 整套设备及主要部件的产地须明确标注在投标文件中。

4.7 设备清单和基本需要

详见本章第四条电梯的技术规格和要求。

4.8 工期要求:105 个日历天

投标人在接到招标人通知后 45 个日历天内供货至约定地点。

投标人在供货至约定地点后 60 个日历天内完成设备的安装、调试、试运行等直至通过技术监督局及当地质量技术监督局的验收并得到使用证书。

- 二、总体要求

1、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件， 但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

①室外环境温度：  -10℃—45℃

②电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。 电压：～380V，三相五线 ～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：±7%    接地电阻要求：≤4 欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应 6 度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2、产品标准和规范

投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求。

2.1 中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

· 中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规（GB7588）

· 中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

· 中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB10058）

· 中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB10059）

· 中华人民共和国国家标准电梯电气设备安装验收规范（GB50182）

· 中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

· 浙江省消防部门的条例

· 电力供应部门的供电规章条例

· 其他有关的中国规定

· 由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

2.2 投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

3、制造监制和出厂检验

在设备制造期间和出厂前，招标人有权在适当的时间派人（2 名人员，为期一周）到制造厂进行制造 监制和出厂检验。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备的各种数据及设备结构图、部件图的详细 中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由招标人工程师认可 的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的 技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造 质量上应负的全部责任。

4、所需资料

4.1 合同签订后须提交下列所有文件：

1）招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

布置方案图；

井道施工图；

电梯机房的施工图及对招标人的要求；

设备安装图（包括电气、系统安装线路图）；

电路电气控制图、系统原理图；

接地方式；

设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）；

提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的试验报告副本；

中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

2）设计图纸要求

图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交招标人审查并认可。

如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

3）图纸审查包括

所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查，以便审查有效。主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。 与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线 混同。

主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

4）中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

5）投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记

录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

6）在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

7）在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人 和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料。

所有设备规格和详细操作说明。

   系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

例行维修保养项目和期限的建议。

紧急安全措施的建议。

紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

8）在设备测试期间，供货方须提交一式 6 份各式报告给招标人。

4.2 提供资料时间

中标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

5、技术培训

中标人须对招标人的 5 名技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品 5 年以上的维修经验。

- 三、需要完成的工作

1、制造、安装及协调

1.1 投标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用（含新梯安装完后第一年年检费）包括在总价中。

1.2 安装计划

中标单位须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

1.3 安装期

中标后安装计划及进度由中标人和招标人共同协商安排。

1.4 设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

1.5 沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。井道内及机房内的所有工 作（包括井道照明和爬梯）均由中标人负责。

1.6 安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有 相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更 人员的权力。

1.7 认可

设备安装须取得当地质量技术监督局的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

1.8 保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全

在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

1.9 完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非 暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

1.10 土建配合及预埋工作

招标人应主动配合电梯安装单位或土建单位进行预埋工作，及时提供预埋件并复核结构井道及预埋尺 寸，投标人应对本项目电梯安装工作的全过程进行跟踪指导，以确保电梯的正确及规范安装。

2、测试和试运行

2.1 工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

2.1 程序和表格

中标人须在安装结束前 4 个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

2.3 测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后 5 个工作日内提交测试报 告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定当地质量技术监督局进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

2.4 试运行

设备试运行应在有关部门及业主有关人员的监督下进行，此类监督不免除投标人应承担安全质量等应 有的责任。

3、验  收

3.1 验收合格条件

1）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

2）设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及当地质量技术监督局的验收并得到使用证书。

3）整套设备图纸、技术文件、移交确认单都已提交并得到接受。

4、售后服务

4.1 中标品牌的电梯制造商具备 24 小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须 在 2 小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

4.2 中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少 24 个月的质保期及免费维修和保养。

4.3 在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少 2 次  的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4.4 质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

4.5 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取 得招标人的同意。

4.6 修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复

正常运行日期。

5、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品， 以满足设备正常运行的需要。投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。

6、检验和维修设备及工具

6.1 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时 使用。

6.2 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

6.3 所有检修设备使用的交流电应为 50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

7、商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

- 四、电梯的技术规格和要求

1、客梯、客货梯的有关要求

本次招标客梯、客货梯要求为高档梯型，各投标人需根据要求将本企业配置最好、目前最先进的电梯提供给招标人。

梯型要求：

·所有电梯要求采用永磁同步无齿轮驱动，调速系统采用交流变频变压调速（ VVVF ）；

·所有电梯要求采用同一品牌，投标人应在响应招标文件技术要求的前提下选用投标品牌中最为成熟 及先进的电梯梯型进行投标。

曳引机系统：

· 曳引机选用与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的高端高性能产品，主要部件先进可靠稳定；

· 驱动电机：满足交流变频变压（ VVVF ）启动、调速的要求；

· 传动装置：采用无齿轮传动。

控制系统：

· 要求采用全数字控制，实现无级调速， 提高电梯运行的平稳度，实现节能运行。

· 轿厢和厅门：采用交流变频变压（ VVVF ）控制；

· 速度控制回路和运行控制回路：要求采用不小于 16 位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；

· 主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器：要求选配优质名牌产品。

· 变频器、微机控制板：要求选配优质品牌产品。

门机系统：

·VVVF 永磁同步交流变压变频调速控制、进口红外线光幕门保护。要求门机控制板、光幕等主要部件 选配优质品牌产品。

安全部件系统：

· 限速器、缓冲器、安全钳需为电梯品牌制造商制造（提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章）

采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统。

整套设备及主要部件的原产国须明确标注在投标文件中， 进口件交货时由投标人全权负责办妥海关 所有手续、完交所有税/费并附上产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关 进口证明资料 。

b、一般技术要求

b ．1 工作情况

投标人提供的产品及服务须满足技术先进、质量优良、供货及时、服务周到的总体要求,并运转顺利、

正常、可靠。 可靠性求：

① 起、制动运行 60000 次中发生失效（故障）的次数≤3 次。

② 电梯每次失效（故障）的修复时间不得超过 2 小时。

b.2 操作方法

b.2.1 控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯，为了提供高效服务， 运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。

b.2.2 群控系统中的每一电梯应能脱离并联或群控，转换成独立运行控制操作方法。

b.3 电梯技术指标

b.3.1 平层精度：≤±3mm

b.3.2 平衡系数：0.4~0.5 之间

b.3.3 噪声指标：轿厢≤50db、开关门≤55db、机房≤75db b.3.4 振动加速度：垂直≤120mm/s2，水平≤100 mm/s2

b.3.5 起制动加速度：平均≥0.5 m/s2，最大≤1.5 m/s2 b.3.6.称重装置：≤精度 1%

b.3.7.重型导轨（1350kg 及以上主导轨重量大于等于 13.5 千克/米）

b.4 安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

(1) 断相和错相保护

(2) 上、下终点开关和上、下极限开关

(3) 缓冲器

(4) 限速器

(5) 安全钳

(6) 紧急停止按钮

(7) 层门安全设施

(8) 轿门安全设施

c、功能要求

1、超载报警

2、防恶作剧功能

3、停电应急照明

4、五方通讯功能并装有电话机(为机房、底坑、轿内、轿顶、值班室或办公室提供通讯，对讲分机和对讲主机由投标人提供。机房对讲系统、机房至监控室防线由投标方提供端口主机，由弱电单位根据要求统一布线。)

5、光幕保护功能（进口光幕，≥154 束）

6、全集选自动控制

7、检修操作保护功能

8、开门受阻保护

9、故障停止自救运行

10、无呼自返基站

11、启动补偿

12、独立运行功能

13、监视接口（含值班室内电梯楼层运行状态监控设备）

14、故障自动检测、储存、显示功能

15、无司机操作

16、再平层功能

17、基站关机开关

18、预留大楼 BA 系统接口

19、消防返回功能

20、纠错系统（具体指乘坐人员按钮操作失误，通过重复按键纠错）

21、制动器检测保护功能

22、满载直驶功能

23、96333 视频采集功能

客梯、客货梯技术要求

| 开门方式 |  |  | 双扇中分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱动系统 |  |  | 永磁同步无齿轮传动 |
| 控制系统 |  |  | 采用全数字控制，无级调速 |
| 门机 |  |  | 永磁同步变频 |
| 逻辑控制系统 |  |  | 32 位微电脑控制系统 |
| 门保护 |  |  | 154 束以上红外进口光幕保护 |
| 发纹不锈钢板厚度 |  |  | ≥1.2mm |
| 轿厢讯号 |  |  | 轿厢前壁一体式操纵面板，采用 10.4 英寸多媒体液晶显示屏，发纹不锈钢 面板，装有微动发光二极管照明的楼层按钮及 LED 楼层显示。投标人自荐彩色样本供招标人选择。 |
| 厅门讯号 |  |  | 门厅楼层显示器采用 4.3 英寸与按钮装在同一标准面板上，装有微动发光二极管照明的按钮，显示楼层、运行方向。投标人自荐彩色样本供招标人选择。 |
| 轿 厢 | 轿 厢 | 轿 厢 | 发纹不锈钢 |
|  |  | 轿厢壁 | 发纹不锈钢 |
|  |  | 地 板 | 铺设PVC |

| 装 修 | 装 潢 | 天花板 | 豪华型天花板，顶部装饰含灯光（选用暖色节能灯）、通风扇（出风为横流，手动及自动控制）、轿厢专用单冷空调；轿厢顶需留有摄像机接口（包括至机房连线）及电话线接口。投标人自荐彩色样本供招标人选择。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 | 警铃，通风扇，应急照明，五方通话（包含五方通话系统中的五方通话主机、各电梯轿厢通话器、机房电话、轿顶电话及底坑电话等线路和设备等），闭路监控视频电缆，摄像头的预留孔并负责配合调试（轿厢内装有对讲机，在机房和中央监控室都装有对讲机（母）机。它们之间可以通话。对讲机主要是在轿内乘客被困时用来与外界通话和联系，或在电梯调试和维修时也给操作人员带来便利）。客梯带物联网监控。 |
|  | 厅门装潢 |  | 客梯层层发纹不锈钢，货梯喷涂 |
|  | 轿厢高度 |  | 客梯2600mm，货梯2200mm。 |
|  | 轿顶照明 |  | 选用 LED 节能照明灯 |
| 其 他 |  |  | 井道检修照明,近远程安全监控与智能运维。 |
| 防火要求 |  |  | 厅门满足GB/T 27903， 客、货梯都需要达到2小时防火认证。 |
| 防 护 |  |  | 货梯轿厢三侧配置防撞保护装置，车间二东1 HT可以进出叉车。 |

- 电梯技术规格表

| 电梯参数统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | 数量 | 载重（kg） | 速度 每秒/米 | 井道尺寸 （图纸尺寸） （宽*深） | 轿厢尺寸（厂家推荐） （宽*深） | 轿厢 净高（mm） | 开门净尺寸 （宽*高） （根据现有门洞） | 层/站/门 | 停站 位置 | 提升 高度 （图纸尺寸） | 顶层 高度 （图纸尺寸） | 底坑 深度 （图纸 尺寸） | 门洞 尺寸 （图纸 尺寸） | 机房净高度（含吊高）（图纸尺寸） | 备注 |
| DT1(综合楼) | 1 | 1000KG | 1.5 | 2400*2700 | 1600*1500 | 2600 | 1000*2100 | 8/8/8 | -1~7 | 29m | 4500 | 1500mm | 1200*2200 | 2500（结构板下净高2650） | 加对重安全钳 |
| DT2无障碍（综合楼）（需考虑电梯无障碍措施） | 1 | 1000KG | 1.5 | 2400*2700 | 1600*1500 | 2600 | 1000*2100 | 8/8/8 | -1~7 |  |  |  |  |  |  |
| DT3（研发车间） | 1 | 1350KG | 1.5 | 2400*3100 | 1750*1750 | 2600 | 1000*2100 | 8/8/8 | -1~7 | 29m | 4500 | 1500mm | 1200*2200 | 2500（结构板下净高2650） |  |
| HT（研发车间） | 1 | 2000KG | 1 | 2600*3100 | 1600*2400 | 2200 | 1400*2100（旁开） | 8/8/8 | 1~8 | 29m | 4400 | 1500mm | 1700*2200 | 2500（结构板下净高2650） |  |
| 车间一东1 HT | 1 | 2000KG | 0.5 | 2600*3100 | 1600*2300 | 2200 | 1400*2100（旁开） | 3/3/3 | 1~3 | 9.8m | 4330 | 1500mm | 1700*2300 | 2730（结构板下净高2880） |  |
| 车间二东4 HT | 1 | 2000KG | 0.5 | 2600*3100 | 1600*2300 | 2200 | 1400*2100（旁开） | 5/5/5 | 1~5 | 18.2m | 4330 | 1500mm | 1700*2300 | 2730（结构板下净高2880） |  |
| 车间二东2 HT | 1 | 2000KG | 0.5 | 2600*3100 | 1600*2300 | 2200 | 1400*2100（旁开） | 5/5/5 | 1~5 | 18.2m | 4330 | 1500mm | 1700*2300 | 2730（结构板下净高2880） |  |
| 车间二东3 HT | 1 | 2000KG | 0.5 | 2600*3100 | 1600*2300 | 2200 | 1400*2100（旁开） | 5/5/5 | 1~5 | 18.2m | 4330 | 1500mm | 1700*2300 | 2730（结构板下净高2880） |  |
| 车间二东1 HT | 1 | 5000KG | 0.5 | 4000*4000 | 2500*3500 | 2200 | 2400*2100（中分双折） | 5/5/5 | 1~5 | 18.2m | 4330 | 1600mm | 2600*2500 | 2730（结构板下净高2880） |  |

注：投标人需完全响应电梯技术规格参数要求。中标后，在与招标人沟通的基础上，可适当优化设计，但优化设计需实施，其中三台客梯的三大件包括‌曳引机、‌控制柜和‌门机系统需采用进口部件（以报关单为准）。

- 五、制造

投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、 门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

- 六、设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

- 七、其他

1、在工地的建设过程中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守当地质量技术监督局的管理，并遵照相关的规定。

2、中标人应与所有相关的部门相联系， 获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

3、中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用， 而应根据招标人需要，得到认可后再投入运 行。

4、中标人应参加监理单位或招标人要求参加的现场会议，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的 安全和建筑规定。

5、（1）本招标工程采取固定总价承包，本次招标为交钥匙工程，工程报价必须包括且不限于电梯的设计费、设备制造费、材料费、管线费、安装、调试费、检测检验费、税金、装卸费、运输及运输保险费、质保期内维修保护费、特殊工艺费、设计院图纸审核费（如发生此费用）、国内外运杂费、国内外保险费、 关税、商检、维修保护费、增值税、海关费、进口手续费、售后服务费、施工水电费、培训费、验收费、利润、人工费、质量技术监督部门检验费及政策性文件规定的各项应有费用及合同中明示或不可预见的所  有风险、责任等各项应有费用；以及最少贰年质保期内（如维修耗材、验收检测等）可能产生的一切费用。 井道背衬钢梁（工字钢）计入报价。投标人认为为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。

应当配置具有图像采集功能的电梯安全运行监控系统，并与电梯日常维护保养单位的电梯安全运行监 控中心联网。该部分费用请单独报价，并计入投标总报价。

（2）本投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响其报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（3）总承包单位的总承包服务费已在土建工程招标时计取，本次不须再计入报价。但投标人报价中还应包含电梯安装调试所需的各项施工技术措施费，以及施工过程中需总承包单位配合的所有费用（如未单独列报的，将视作已包含在其总价之中），否则视作优惠。

（4）本投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，及全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

（5）本允许投标人在满足招标文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

（6）本投标人的中标价格在合同实施期间不再作价格调整，一次包干，除因业主原因引起的设计变更外，中标人不得以任何理由要求调整中标价格。

（7）电梯投入使用时中标人需对轿厢侧壁、前壁及轿厢操纵盘（仅露出按钮和显示）采用九厘板或细木工板进行保护，相关费用包含在本次投标报价中。

（8）总包现场配合内容：

a）负责提供施工用水、用电（包含分包工程所消耗的用水、用电费用），满足分包工程的施工需要；

b）为分包工程的卸货、施工（安装）工作面、开槽修复、修补孔洞、仓库堆场、加工棚等提供必要条件。

c）满足分包工程现场办公的需要，向各分包工程施工单位提供临时办公用房各 1 间；

d）提供现有垂直运输机械和外立面脚手架的使用。

e）负责主体结构的修补，满足各专业分包工程的施工需要；在安装工作完成后负责按有关规定进行洞口的封堵。

f）提供水准点和坐标控制点，配合专项分包人做好墙、板的预留洞口的留设工作。

g）提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责协助安全检查保卫。

h）负责整个工程施工场地的统一管理，提供施工材料的现场堆放场地； 协助分包工程成品及半成品的保护，统一现场文明施工。

i）分包单位提出的其他合理的配合要求。

注：分包工程和安装设备涉及到的预埋件由总包单位完成。

- 第六章  投标文件格式

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标报价明细表

五、投标分项报价表

六、随机备品备件一览表

七、供招标人选购的备品备件一览表

八、技术规格偏离表

九、商务条款偏离表

- 一、投标函

（招标人）：

一、投标文件正本一份，副本 两 份。

二、投标报价

我方承诺：投标（含税）总价为：

- 设备供货：￥：      元（大写：人民币：     ），不含增值税前造价为：      元，增值税为       元。

- 设备安装：￥：      元（大写：人民币：     ），不含增值税前造价为：      元，增值税为       元。

交货期：            ；品牌：            ；质量要求        。

三、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

四、保证忠实地执行协议双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

五、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、标准、技术资料及相关情况。

六、本投标自开标之日起90天内有效。

七、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最高折扣投标或收到的任何投标。

八、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

九、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

投标人（盖章）：__________________________

投标人全权代表（签字）：____________________

日期：____年____月____日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月          日

姓名：              性别：             年龄：           职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖单位公章）

年     月     日

## 三、授权委托书

__________________________：

本人___________（姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______（项目名称）                投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

授权代表：                  （签字）

身份证号码：

年     月     日

身份证复印件粘贴处

- 四、投标报价明细表

| 序号 | 标段 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） （元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量 保修期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标总价 | 小写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

合同总价已包含新设备设计制造费（含现场制作设备）、电控设备及编程、原有钢结构的加固、原有设备的拆除以及按要求的处置、周边相邻设备的保护、材料费、外购件采购费、包装费、运杂费、损耗费、安装费、各类保险费、关税、增值税、性能考核费、调试费、试运行费、检验费、验收费、因质量问题引起的维修和更换、技术服务费、培训费、利润、售后服务、质保期内的免费维修和保养费等等所有费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 五、投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（出厂价） （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件名称 |  |  |  |
| 1-1 |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2 | 安装费 |  |  |  |
| 3 | 拆除和加固费 |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |
| 6 | 安装费 |  |  |  |
| 7 | 运输费 |  |  |  |
| 8 | 装卸费 |  |  |  |
| 9 | 调试、试运行和验收 |  |  |  |
| 10 | 技术培训 |  |  |  |
| 11 | 技术服务 |  |  |  |
| 12 | 检测费 |  |  |  |
| 13 | 各种税费 |  |  |  |
| 14 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 15 | 其他费用 |  |  |  |
| 16 | 总计（万元） |  |  |  |

注：本工程为交钥匙工程，所有相关费用应在分项报价表中予以明确，投标人没有填报的内容将视作优惠，无论实际是否发生，工程结算时不予增加。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 六、随机备品备件一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称/规格、型号 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为随设备所带的备品备件，请分别填写。

2.本表中所列价格应计入投标总价。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 七、供招标人选购的备品备件一览表

（质保期外）

| 设备名称及编号 | 备件名称/规格、型号 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列为设备质保期后连续运行5年所需的备品备件。

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 八、技术规格偏离表

| 序号 | 项目内容 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 九、商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标规格 | 响应规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不填写，自行承担投标风险。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 第七章  设备清单